工程技术文件

主要技术要求：

- 高压电缆采用国标、4*150等芯带铠电缆，电缆距离地的距离不能小于0.7米，电缆上下部应铺设不小于10mm厚的沙子，并应加盖预制水泥板，其覆盖宽度应超过电缆两侧各50mm，电缆敷设后，应做好电缆固定和管口封堵。

- 波纹管直径为200mm，施工前，检查波纹管是否有破裂或者质量问题，确保管子和胶圈无缺陷，确保连接处干净无杂物，确保管子在同一水平线上，无弯曲现象，安装完成后，进行连接检查。

- 根据实际情况确定镀锌钢管的直径安装位置和高度，本次施工采用4寸钢管，然后确定好支架的位置和尺寸，安装时，每段管道要保持水平或垂直，安装完成后，进行检查和验收，确保管道连接牢固，无漏气现象。